TECHNISCHE DATEN	SICHERHEITSSYSTEM
BEREICH – 28 ELEKTRONISCHE SICHERHEIT
STUFE 1__28 20 00 ELEKTRONISCHE ÜBERWACHUNG
STUFE 2__28 23 00 VIDEOÜBERWACHUNG
STUFE 3__28 23 29 VIDEOÜBERWACHUNG FERNGERÄTE UND SENSOREN

TEIL 2 – PRODUKTE

2.01	ALLGEMEINES
A.	Dieses Produkt muss von einem Betrieb hergestellt werden, dessen Qualitätssystem den Anforderungen der ISO-9001 (2008) entspricht.
B.	Sämtliche Betriebsmittel und eingesetzten Materialien müssen Standardkomponenten sein, die beim Hersteller regelmäßig produziert und verwendet werden.
C.	Alle Systeme und Komponenten müssen gründlich getestet worden sein und sich in der Praxis bewährt haben.
D.	Alle Geräte müssen neu, korrosionsbeständig und in strikter Übereinstimmung mit den Planangaben und den jeweiligen Spezifikationen sein.
E.	Alle eingesetzten Materialien müssen den 802.3-Ethernet-Standards entsprechen.
F.	Alle Encoder und Decoder müssen vom selben Hersteller kommen.
G.	Alle Systeme und Komponenten müssen mit einem umfassenden Reparatur- und Ersatzteilservice geliefert werden. Der Hersteller übernimmt die Garantie für die Ersatzteile und Reparatur sowohl für Produkte mit als auch für Produkte ohne Gewährleistungsanspruch.

2.02	8-Kanal-Audio- & IO-Karte
A.	Die A-80 ist eine 8-Kanal-Audio- & IO-Karte mit acht (8) bidirektionalen Audiokanälen, acht (8) digitalen Eingängen und vier (4) digitalen Ausgängen über ein 10/100BASE-TX- oder 100BASE-FX-Ethernet-Netzwerk.
B.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss entweder als Stand-alone-Gerät oder als 19-Zoll-3-HE-Rackmodell erhältlich sein.
C.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss problemlos von einem Stand-alone-Gerät in eine Rackversion und von einer Rackversion in ein Stand-alone-Gerät umzubauen sein.
D.	Das 19-Zoll-Rack-Gehäuse muss bis zu 88 Audiokanäle in einem 3-HE-Gehäuse unterstützen.
E.	Das 19-Zoll-Rack-Gehäuse muss für eine Vielzahl von Modulen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 1-Kanal-Encoder, Mehrkanal-Encoder, 1-Kanal-Decoder, Mehrkanal-Decoder, Ethernet-Switches und LWL-Übertragungsmodule geeignet sein.
F.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss ohne Einsatz von Ventilatoren oder anderen beweglichen Teilen bei Betriebstemperaturen von – 10 °C bis +60 C und einer Luftfeuchtigkeit von 95 % (nicht kondensierend) eingesetzt werden können.
G.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss Bezugspegel oder Mikrofonpegel mit zusätzlichem Bias-Strom zur Energieversorgung von Elektretmikrofonen unterstützen. Darüber hinaus müssen die Audioströme durch die Anwendung von RTP/RTC in Kombination mit der Network Time Synchronisation (NTP) lippensynchron mit einem Videostream übertragen werden können.
H.	Die digitalen Eingänge der 8-Kanal-Audio- & IO-Karte müssen als Schaltsignale übertragen werden oder ein Signal in der API aktivieren können.
I.	Die digitalen Ausgänge der 8-Kanal-Audio- & IO-Karte müssen über die API, über interne Auslöser (Alarmsignale) oder über empfangene Schaltkontakt-Streams aktiviert werden können.
J.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss Streaming über RTP/UDP/IP, Multicast und Unicast unterstützen. Zusätzlich zur Hardwaredecodierung muss der Encoder mit standardisierten Software-Decodern wie Quick-Time und VideoLAN-VLC-Mediaplayer kompatibel sein.
K.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss Session Announcement Protocol (SAP) zur Übertragung von Multicast-Sitzungsinformationen unterstützen. Diese Informationen werden von der Anwendungssoftware benutzt, um einen Audiostream zu empfangen, der vom Encoder zur angegebenen Multicast-Adresse übertragen wird.
L.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss über ein umfangreiches Webinterface verfügen.
M.	Der Benutzer muss die Möglichkeit haben, das Gerät auf Abstand hochzufahren, das Gerät neu zu starten und dabei die Werkeinstellungen wiederherzustellen, ohne dass die Netzwerkeinstellungen geändert werden, bzw. das Gerät neu zu starten und alle Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen.
N.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss über die Webschnittstelle Statusinformationen und Messdaten zur Verfügung stellen. Zu den Statusinformationen zählen u.a. der Audio-Streamingsstatus, Höchsttemperaturen und Stromstärke des Codec-Boards, Netzwerk-tx/rx-Bitraten und CPU- und DSP-Auslastung.
O.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss mindestens 4 Niveaus eines passwortgeschützten Zugangs mit 3 verschiedenen Niveaus eines Webseitenzugangs einschließlich Administrator, Bediener und Betrachter unterstützen. Darüber hinaus muss das Betriebssystem (Linux) über einen konfigurierbaren Root-Passwortschutz ohne Zugang "über die Hintertür" verfügen.
P.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte entspricht den API-Standards der Open-Streaming-Architektur (OSA) und muss sowohl in einem TKH Security-System als auch in Aufnahmesystemen mit Fremdsoftware funktionieren.
Q.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss eine 100Base-TX-Netzwerkschnittstelle für ein Live-Streaming zu einem herkömmlichen Webbrowser beinhalten.
R.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss über eine Option für eine Small-Form-Factor-Pluggable-(SFP)-Schnittstelle verfügen. Diese SFP-Schnittstelle muss als direkte LWL-Schnittstelle ausgeführt sein und eine Vielzahl SFP-Glasfasermodule einschließlich Singlemode, Multimode und CWDM unterstützen.
S.	Die 8-Kanal-Audio- & IO-Karte muss zumindest den folgenden Entwurfs- und Leistungsspezifikationen entsprechen.

2.03	ELEKTRISCHE DATEN
A.	Netzwerkschnittstelle 			100Base-TX RJ-45 oder SFP-Schnittstellen-Option
B.	Energieverbrauch				6 W max.
C.	Eingangsleistung				11 -19 V DC (12 V DC nominal)
D.	LED-Statusanzeigen 			Power, Sync (3 Farben), Ethernet /Aktivität

2.04	AUDIO
A.	Zweiwege-Audio				8 Vollduplex Mono
B.	Anzahl Streams				5 RTSP- oder 3 MX-Streams pro Eingang
C.	Netzwerkprotokolle				RTP, RTCP, RTSP, TCP, UDP, IP, DHCP, IGMPv2, (S)NTP, 							MX/IP, HTTP, SNMPv2, FTP
D.	Abtastauflösung				16 Bit PCM oder ITU G.711 (A- oder μ-Law)
E.	Max. Bandbreite				20 Hz bis 8 kHz
F.	Eingangspegel				einstellbar, Mikrofon oder Line (VDC phantomgespeist)
G.	Ausgangspegel				einstellbar, 3 VRMS max.
H.	Eingangsimpedanz				>20 kOhm oder 600 Ohm symmetrisch
I.	Ausgangsimpedanz				<100 Ohm symmetrisch	
J.	Transport					RTP/UDP/IP Multicast und Unicast
K.	Übertragung				bis zu 3 unabhängige Kopien von Audio-Signalpaaren mit 						frei wählbarer IP-Adresse für jeden einzelnen Stream
L.	Verbindung					Schraubklemme

2.05	SCHALTKONTAKTE
A.	Digitaleingang 				8 Schaltkontakteingänge, normalerweise offen 								(betriebssicher)
B.	Anzahl Streams				3 Streams pro Eingang
C.	Betriebsarten				normal, invertiert, aktiv oder inaktiv
D.	Abtastraten					Abtastrate der Schaltkontakte ist 100 Mal pro Sekunde, 							bei einer Übertragungsverzögerung von weniger als 20 							ms.
E.	Transport					UDP (Multicast oder Unicast)
F.	Übertragung				frei wählbare IP-Adresse und Portnummer
G.	Digitalausgang				4 Open-Collector-Ausgänge; absolut betriebssicher 
H.	Fernsteuerung				HTTP API (OSA)

2.06	MECHANISCHE DATEN
A.	Abmessungen				128 x 34 x 190 mm
B.	Gewicht					450 g
C.	Gehäuse					Aluminium, Rack oder Stand-alone
D.	Farbe					Schwarz

2.07	NETZWERKDATEN
A.	RJ-45					10/100BASE-TX, CAT-5
B.	SFP						100Base FX, SFP (Glasfaser oder Kupfer)
C.	Steuerung					OSA HTTP API, MX, SNMP v2, HTML 								(passwortgeschützt) 
D.	Benutzerebenen		bis zu 4 Ebenen - Betrachter, Operator und Verwalter mit verschiedenen Rechten von "nur Webseite betrachten" bis zur kompletten Verwaltung, und "Stammverzeichnis" für den Linux-Prompt.

2.08	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
A.	Betriebstemperaturbereich			-10 °C bis +60 °C
B.	Luftfeuchtigkeit				bis 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
C.	MTBF					>200.000 Std.

2.09	ZERTIFIZIERUNGEN UND BEWERTUNGEN
A.	IEC/EN 60950-1
B.	IEC/EN 60825
C.	IEC/EN 61000
D.	CE
E.	FCC 
F.	RoHS

2.10	HERSTELLERGARANTIE
A.	Reparatur oder Austausch defekter Teile für die Dauer von 3 Jahren ab dem Versanddatum.

2.11	MODELLE
A.	8-Kanal-Audio-Encoder, Rack-Ausführung		A-80
B.	8-Kanal-Audio- & IO-Karte mit SFP-Schnittstelle	A-80-SFP
C.	8-Kanal-Encoder, Stand-alone-Ausführung		A-80/SA
D.	8-Kanal-Audio- & IO-Karte mit SFP-Schnittstelle, SA 	A-80-SFP/SA
E.	Rack-Baugruppenträger
a.	MC 11 AC-230					Baugruppenträger mit Netzteil, 19-Zoll/3 HE
b.	MC 11 AC-115					Baugruppenträger mit Netzteil, 19-Zoll/3 HE
c.	MC 11 AC-230 /EB-2				Baugruppenträger mit Netzteil mit SNM-							Management-Schnittstelle, 19-Zoll/3 HE
d.	MC 11 AC-115 /EB-2				Baugruppenträger mit Netzteil mit SNM-							Management-Schnittstelle, 19-Zoll/3 HE
e.	MC 10 AC-230 /EB-2				Baugruppenträger mit Zweifach-Netzteil mit 							SNM-Management, 19-Zoll/3 HE
f.	MC 10 AC-115 /EB-2				Baugruppenträger mit Zweifach-Netzteil mit 							SNM-Management, 19-Zoll/3 HE
g.	MC 11 DC-24V					 Baugruppenträger mit redundantem Netzteil, 
						19-Zoll/3 HE