TECHNISCHE DATEN	SICHERHEITSSYSTEM
BEREICH – 28 ELEKTRONISCHE SICHERHEIT
STUFE 1__28 20 00 ELEKTRONISCHE ÜBERWACHUNG
STUFE 2__28 23 00 VIDEOÜBERWACHUNG
STUFE 3__28 23 29 VIDEOÜBERWACHUNG FERNGERÄTE UND SENSOREN

TEIL 2 – PRODUKTE

2.01	ALLGEMEINES
A.	Dieses Produkt muss von einem Betrieb hergestellt werden, dessen Qualitätssystem den Anforderungen der ISO-9001 (2008) entspricht.
B.	Sämtliche Betriebsmittel und eingesetzten Materialien müssen Standardkomponenten sein, die beim Hersteller regelmäßig produziert und verwendet werden.
C.	Alle Systeme und Komponenten müssen gründlich getestet worden sein und sich in der Praxis bewährt haben.
D.	Alle Geräte müssen neu, korrosionsbeständig und in strikter Übereinstimmung mit den Planangaben und den jeweiligen Spezifikationen sein.
E.	Alle eingesetzten Materialien müssen den 802.3-Ethernet-Standards entsprechen.
F.	Alle Encoder und Decoder müssen vom selben Hersteller kommen.
G.	Alle Systeme und Komponenten müssen mit einem umfassenden Reparatur- und Ersatzteilservice geliefert werden. Der Hersteller übernimmt die Garantie für die Ersatzteile und Reparatur sowohl für Produkte mit als auch für Produkte ohne Gewährleistungsanspruch.

2.02	4-Kanal-Encoder
A.	Der C-54-E-MC ist ein 4-Kanal-Encoder mit vier (4) Videokanälen und Terminalserverbetrieb für einen (1) RS-Datenkanal über ein 10/100BASE-TX- oder 100BASE-FX-Ethernet-Netzwerk.
B.	Der 4-Kanal-Encoder muss entweder als Stand-alone-Gerät oder als Modul in einem 19-Zoll-3-HE-Baugruppenträger erhältlich sein.
C.	Der 4-Kanal-Encoder muss problemlos von einem Stand-alone-Gerät in eine Rackversion und von einer Rackversion in ein Stand-alone-Gerät umzubauen sein.
D.	Das 19-Zoll-Rackgehäuse muss für eine Vielzahl von Modulen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 4-Kanal-Encoder, Mehrkanal-Encoder, 1-Kanal-Decoder, Mehrkanal-Decoder, Ethernet-Switches und LWL-Übertragungsmodule geeignet sein.
E.	Der 4-Kanal-Encoder muss ohne Einsatz von Ventilatoren oder anderen beweglichen Teilen unter härtesten Umgebungsbedingungen und bei Betriebstemperaturen von - 40 °C bis +74 C und einer Luftfeuchtigkeit von 95 % (nicht kondensierend) eingesetzt werden können.
F.	Der 4-Kanal-Encoder ist ein Dual-Streaming-Encoder für die gleichzeitige Übertragung von MPEG-4-/MPEG-2- und/oder MJPEG-Streams.
G.	Der 4-Kanal-Encoder muss pro Encodertyp drei unabhängige digitale Videostreams mit verschiedenen Auflösungen, Bildfrequenzen und Bitraten ermöglichen. Der 4-Kanal-Encoder muss die Kompressionsmethoden MPEG-2, MPEG-4 und MJPEG unterstützen.
H.	Jeder MPEG-2/4/MJPEG-Stream des 4-Kanal-Encoders muss für die Verteilung über das Videonetzwerk gleichzeitig zu drei verschiedenen Adressen übertragen werden können. Der Encoder muss gleichzeitig eine zweifache MPEG-2/4/MJPEG-Codierung bei voller Bildrate verarbeiten können und einen separaten Live-Ansicht-(MJPEG)-Encoder mit einer Bildrate von 5 Bildern pro Sekunde (HTTP-Pull) unterstützen. Jeder Stream kann zu verschiedenen Unicast- und/oder Multicast-Adressen übertragen werden. Die MJPEG-Live-Ansicht muss im Webinterface verfügbar sein und über HTTP betrachtet werden können.
I.	Der 4-Kanal-Encoder muss die einlangenden Videostreams mittels MPEG-4, MPEG-2 und MJPEG komprimieren. Darüber hinaus muss der MPEG-4-Stream die Anforderungen der ISO/IEC 14496-2 erfüllen und Elementary-Stream (ES)-Protokoll unterstützen. Der MPEG-2-Stream muss den 13818-2-Anforderungen entsprechen.
J.	Der 4-Kanal-Encoder muss mit einem Kammfilter arbeiten, um qualitativ hochwertige Videobilder mit feinen Details zu erhalten. Der Einsatz eines Kerbfilters ist nicht ausreichend.
K.	 Der 4-Kanal-Encoder muss bis zu jeweils vier Kopien der unabhängigen Datensignale übertragen können, wobei jeder Stream über eine frei wählbare IP-Adresse verfügen muss.
L.	Der 4-Kanal-Encoder unterstützt Streaming über RTP/UDP/IP, Multicast- und Unicast-Verbindungen und RTSP/RTP/TCP/IP. Zusätzlich zur Hardwaredecodierung muss der Encoder mit standardisierten Software-Decodern wie Quick-Time und VideoLAN-VLC-Mediaplayer kompatibel sein.
M.	Der 4-Kanal-Encoder muss Session Announcement Protocol (SAP) zur Übertragung von Multicast-Sitzungsinformationen unterstützen. Diese Informationen werden von der Anwendungssoftware benutzt, um einen MPEG-4/-2-Videostream zu empfangen, der vom Encoder zur angegebenen Multicast-Adresse übertragen wird.
N.	Der 4-Kanal-Encoder muss über einen Stream-Manager verfügen, der eine maximale Netzlast pro Stream festlegen und so die Ausgabegeschwindigkeit zu jedem der Sender limitieren kann.
O.	Der 4-Kanal-Encoder muss zur Steuerung der Netzlast bei einem Empfängerausfall über mindestens 3 RTP-Betriebsmodi verfügen: keine Kontrolle, Flood-Guard-Funktion als Überlastungsschutz und Real-Time Control Protocol (RTCP).
P.	Der 4-Kanal-Encoder muss die Möglichkeit bieten, Metadaten in den Videostream einzufügen. Diese Metadaten müssen auf jeden Fall Videoverlust, Schwarz/Weiß-Video, Videobewegungserkennungsalarm, Manipulationsalarm und Warnung bei unzureichender Bildqualität umfassen. Zusätzlich müssen Temperaturalarme im Metadatenformat übermittelt werden können.
Q.	Der 4-Kanal-Encoder muss über ein umfangreiches Webinterface für die Live-Ansicht sowie zur Konfiguration des Videoeingangs verfügen. Die Seite für die Live-Ansicht muss die Möglichkeit bieten, das Video zu betrachten und die Funktionen Schwenken, Neigen, Zoom, Fokus, Blende und Voreinstellung (Set and Go) zu steuern.
R.	Der Benutzer muss die Möglichkeit haben, das Gerät auf Abstand hochzufahren, das Gerät neu zu starten und dabei die Werkeinstellungen wiederherzustellen, ohne dass die Netzwerkeinstellungen geändert werden, bzw. das Gerät neu zu starten und alle Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen.
S.	Der 4-Kanal-Encoder muss über die Webschnittstelle Statusinformationen und Messdaten zur Verfügung stellen. Zu den Statusinformationen zählt u.a. der Video-Streamingsstatus in Echtzeit. Zu den Messdaten zählen Spitzentemperaturen und Stromstärke des Codec-Boards, Netzwerk-tx/rx-Bitraten, CPU- und DSP-Auslastung, Video-Bitraten in Echtzeit, Bildfrequenzen, Verzögerung und FTP-Push-Status.
T.	Der 4-Kanal-Encoder muss mindestens 4 Niveaus eines passwortgeschützten Zugangs mit 3 verschiedenen Niveaus eines Webseitenzugangs einschließlich Administrator, Bediener und Betrachter unterstützen. Darüber hinaus muss das Betriebssystem (Linux) über einen konfigurierbaren Root-Passwortschutz ohne Zugang "über die Hintertür" verfügen.
U.	Der 4-Kanal-Encoder entspricht den API-Standards der Open-Streaming-Architektur (OSA) und muss sowohl in einem TKH Security-System als auch in Aufnahmesystemen mit Fremdsoftware funktionieren.
V.	Der 4-Kanal-Encoder muss über eine Option für eine Small-Form-Factor-Pluggable-(SFP)-Schnittstelle verfügen. Diese SFP-Schnittstelle muss als direkte LWL-Schnittstelle ausgeführt sein und eine Vielzahl SFP-Glasfasermodule einschließlich Singlemode, Multimode und CWDM unterstützen.
W.	Der 4-Kanal-Encoder muss über das Webinterface die Konfiguration von Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Farbton und Bildschärfe ermöglichen.
X.	Der 4-Kanal-Encoder muss eine eingebaute Analysefunktion bieten, die den Kamerazustand überprüft. Bei dieser Überwachung der Bildqualität werden Kontrast, Belichtung, Schärfe und Geräusch analysiert und bei jeder Fehlfunktion wird sofort der zuständige Operator alarmiert.
Y.	Der 4-Kanal-Encoder muss einen Manipulationsdetektor beinhalten, der die Kameraposition überwacht und für bis zu 16 voreingestellte Referenzbilder Hindernisse im Kamerablickfeld erkennt. Nach einer einstellbaren Zeitspanne wird der Operator durch einen Manipulationsalarm über den festgestellten Manipulationsversuch informiert.
Z.	Der 4-Kanal-Encoder muss sowohl FTP-Push- als auch FTP-Pull-Funktionen unterstützen. Durch die FTP-Push-Funktion muss dem Encoder ermöglicht werden, bei benutzerkonfigurierbaren Encoder-Ereignissen oder in einem vom Anwender festgesetzten Zeitintervall ein Bild im JPEG-Format an eine bestimmte Client-Adresse zu senden. Durch die FTP-Pull-Funktion muss dem Encoder ermöglicht werden, auf Anfrage eines Remote-Servers ein Bild im JPEG-Format zu senden.
AA.	Der 4-Kanal-Encoder muss eine Event-Steuerung bieten, um Ereignisse zu einem Schaltkontakt-Stream oder FTP-Push zu senden. Die Ereignissteuerung muss Ereignis an, aus oder verändert beinhalten. Die Ereignisse müssen Video, Videobewegung, Bildqualität und Manipulationen umfassen.
BB.	Die Webschnittstelle muss die Möglichkeit bieten, Firmware auf Abstand auf das Gerät zu laden. Außerdem muss die Webschnittstelle über die Möglichkeit verfügen, den Kameras eine PTZ-Steuerung zu bieten. Das PTZ-Interface muss verschiedene, standardisierte Kamera-Steuerungsprotokolle wie etwa Pelco D und Bosch/Philips akzeptieren. Zusätzliche Steuerungsprotokolle müssen über die Webschnittstelle oder den Encoder hochgeladen werden können. Die Webschnittstelle muss die PTZ-Steuerung der Kamera und die Erstellung und Auswahl der Voreinstellungen ermöglichen. Weitere Fokus- und Blendensteuerungen müssen vom Interface ermöglicht werden, sind aber vom Kamera- und Steuerungsprotokoll, das mit dem Encoder zusammenhängt, abhängig.
CC.	Der 4-Kanal-Encoder muss zumindest den folgenden Entwurfs- und Leistungsspezifikationen entsprechen.

2.03	ELEKTRISCHE DATEN
A.	Netzwerkschnittstelle 			100Base-TX RJ-45 oder SFP-Schnittstellen-Option
B.	Kabel					Cat-5-Kabel oder besser für 100Base-TX
C.	Video-Eingänge - 4				BNC, 75 Ohm, vergoldeter Mittelstift
D.	Videoabschluss				75 Ohm oder Hochimpedanz (über Software wählbar)
E.	Energieverbrauch				9 W max.
F.	Eingangsleistung				11 -19 V DC (12 V DC nominal)
G.	LED-Statusanzeigen 			Power, Video, Sync (3 Farben), Ethernet /Aktivität

2.04	VIDEODATEN
A.	Videokanäle			4 Kanäle
B.	Video-Eingangsformat			automatische Erkennung/NTSC/PAL; interlaced oder 				progressiv
C.	Eingangspegel			1 Vp-p (+/- 3 dB)
D.	Anzahl Videostreams 			2x MPEG-4/MPEG-2 und/oder MJPEG
E.	Digitaler Signalprozessor		Es müssen vier flexible TI-DaVinci-DSPs verfügbar sein, damit aus softwarebasierten MPEG-4-, MPEG-2- oder MJPEG-Streams gewählt werden kann.
F.	Stream-Priorität			Die Encoderpriorität muss konfigurierbar sein.
G.	Bildfrequenz			1 - 30 Bilder pro Sekunde (fps)
H.	Bildausgabe		Interlaced/Deinterlaced; 
I.	Kompressionsalgorithmus		MPEG-4 SP Layer 5 (ISO/IEC 14496-2); MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2), MJPEG
J.	Netzwerkprotokoll	MPEG-4 ES, MPEG-2 (ES oder TS), RTP, UDP, IP, DHCP, SSM, IGMP v2, RTSP, (S)NTP, SDP, MX/IP, HTTP, SNMP v2, DiffServ, SAP, UPnP, FTP, Telnet
K.	Auflösung
a.	D1
i.	NTSC			720x480
ii.	PAL				720x576
b.	2/3 D1
i.	NTSC			480x480
ii.	PAL 			480x576
c.	½ D1
i.	NTSC			352x480
ii.	PAL				352x576
d.	2CIF
i.	NTSC			720x240
ii.	PAL				720x288
e.	VGA
i.	NTSC / PAL			640x480
f.	CIF
i.	NTSC			352x240
ii.	PAL				350x288
g.	QVGA
i.	NTAC/PAL			320x240
h.	QCIF
i.	NTSC			176x120
ii.	PAL				176x144
L.	Videobewegungserkennung (VMD)			benutzerdefinierte Maskierung, Empfindlichkeit und 				Ansprechwert;
M.	VMD-Alarmreaktion			über zugehörige Software (via API) oder Schaltkontakt;
N.	Kamerazustand 			Fokus, Kontrast, SNR, Belichtung
O.	Manipulationsüberwachung			Bildpositionierung (bis zu 16 Voreinstellungen)
P.	Kamerazustand und Manipulationsalarm 	über zugehörige Software (via API) oder Schaltkontakt;
Q.	Latenzzeit			<130 ms typisch; <90 ms (im Modus geringe 					Übertragungsverzögerung)
R.	GOP-Struktur			I- und P-Frames mit einstellbarem I-Frame-Intervall;
S.	Anzahl der Ausgangsstreams		20 (RTSP) pro Eingang
T.	Ausgangsdatenrate insgesamt 			bis 14 Mb/s pro Kanal
U.	Bitratensteuerung des Encoders		konstante Datenrate (CBR), variable Datenrate (VBR)
V.	Wählbare Videoprofile			benutzerdefinierte Einstellungen oder optimalisierte 				vordefinierte Profile, zumindest für hochwertige Kameras 			oder PTZ, Speicherung und geringe Bandbreiten;
W.	Encoderpriorität			DSP-Encoder werden für eine optimale Leistung 				priorisiert;
X.	Video-Einstellungen			Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Farbton, Bildschärfe;
Y.	Art des Streamings			RTP/UDP/IP (Multicast und/oder Unicast); 					RTSP/RTP/TCP/IP
Z.	Bildschirmanzeige (OSD)		3x Textzeilen (konfigurierbar: Position, Farbe, Transparenz, Schriftgröße); 1x Bild in BMP-, (animierten) GIF- oder JPEG-Format (konfigurierbar: Position, Größe);
AA.	Benutzerebenen		bis zu 4 Ebenen - Betrachter, Operator und Verwalter mit verschiedenen Rechten von "nur Webseitenvideo betrachten" bis zur kompletten Verwaltung, und "Stammverzeichnis" für den Linux-Prompt.

2.05	DATEN
A.	Datenanschlüsse 				1 serieller Vollduplex-Anschluss, wählbar EIA RS-422 und 							EIA RS-485 (2- oder 4-Draht)
B.	Betrieb					UART-Betrieb 
C.	Datenübertragungsrate 			300 bit/s bis 115 kbit/s
D.	Transport					TCP (kompatibel mit Terminalserver) und UDP (Multicast 						oder Unicast) 
E.	Übertragung 				frei konfigurierbare IP-Adresse und Portnummer
F.	PTZ-Steuerschnittstellen			serielles Tunneling, Webseite, HTTP (API), NTCIP (SNMP)
G.	PTZ-Steuerprotokoll	Standard		Pelco-D, Bosch 
H.	Zusätzliche Steuerprotokolle		Vicon, Pelco-P, AD (422), Panasonic (konventionell, neu); 						weitere je nach Projektanforderungen; auf Wunsch auf 							Entfernung hochladbar;

2.06	MECHANISCHE DATEN
A.	Abmessungen				128 x 34 x 190 mm
B.	Gewicht					450 g
C.	Gehäuse					Aluminium, Rack oder Stand-alone
D.	Farbe					Schwarz

2.07	NETZWERKDATEN
A.	RJ-45					10/100BASE-TX, CAT-5
B.	SFP						100Base FX, SFP (Glasfaser oder Kupfer)
C.	Steuerung					OSA HTTP API, MX, SNMP v2, HTML 								(passwortgeschützt) 

2.08	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
A.	Betriebstemperaturbereich			-40 °C bis +74 °C
B.	Luftfeuchtigkeit				bis 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
C.	MTBF					>200.000 Std.

2.09	ZERTIFIZIERUNGEN UND BEWERTUNGEN
A.	IEC/EN 60950-1
B.	IEC/EN 60825
C.	IEC/EN 61000
D.	CE
E.	FCC 
F.	RoHS

2.10	HERSTELLERGARANTIE
A.	Reparatur oder Austausch defekter Teile für die Dauer von 3 Jahren ab dem Versanddatum.

2.11	MODELLE
A.	4-Kanal-Encoder, Rack-Ausführung			C-54E-MC
B.	4-Kanal-Encoder mit SFP-Schnittstelle		C-54E-MC-SFP
C.	4-Kanal-Encoder, Stand-alone-Ausführung		C-54E-MC/SA
D.	4-Kanal-Encoder mit SFP-Schnittstelle, SA 		C-54E-MC-SFP/SA
E.	Rack-Baugruppenträger
a.	MC 11 AC-230					Baugruppenträger mit Netzteil, 19-Zoll/3 HE
b.	MC 11 AC-115					Baugruppenträger mit Netzteil, 19-Zoll/3 HE
c.	MC 11 AC-230 /EB-2				Baugruppenträger mit Netzteil mit 								SNM-Management-Schnittstelle, 19-Zoll/3 HE
d.	MC 11 AC-115 /EB-2				Baugruppenträger mit Netzteil mit 								SNM-Management-Schnittstelle, 19-Zoll/3 HE
e.	MC 10 AC-230 /EB-2				Baugruppenträger mit Zweifach-Netzteil mit 							SNM-Management, 19-Zoll/3 HE
f.	MC 10 AC-115 /EB-2				Baugruppenträger mit Zweifach-Netzteil mit 							SNM-Management, 19-Zoll/3 HE
g.	MC 11 DC-24V					Baugruppenträger mit redundantem DC-							Netzteil, 19-Zoll/3 HE